ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Введение	3

2.	Технические характеристики протокола связи	3

3.	Подключение и инициализация связи по ПЛС	4

3.1.	Схема подключения	4

3.2.	Клеммы для подключения к последовательной линии связи.	4

3.3.	Программирование параметров E3-9100 для работы по ПЛС.	5

3.4.	Последовательность инициализации режима управления по ПЛС.	6

4.	описание ПРОТОКОЛа MODBUS-RTU Е3-9100	6

4.1.	Команды протокола MODBUS-RTU.	6

4.2.	Защитные интервалы при связи компьютера и ПЧ.	6

4.3.	Обмен данными между компьютером и ПЧ.	7

4.4.	Формат сообщений	7

4.5.	Команда чтения группы регистров (03h).	7

4.6.	Команда записи данных в один регистр (06h).	9

4.7.	Коды ошибок	11

5.	УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПЧ ОТ компьютера	12

5.1.	Контроль состояния ПЧ от компьютера.	12

5.2.	Команды управления ПЧ от компьютера.	18

5.3.	Управление и контроль состояния входов и выходов ПЧ от компьютера.	21

5.4.	Установка и контроль параметров ПЧ по ПЛС.	25

Приложение 1.  Алгоритм вычисления контрольной суммы CRC-16……..…………………………………..……………………..40

Приложение 2.  Диагностика неисправностей связи……………………………..………………………………………..………………..43

# Введение

В данном руководстве приведены сведения, необходимые для обеспечения управления и контроля состояния преобразователя частоты E3-9100 по последовательной линии связи (ПЛС) RS-485:

- подключение ПЧ E3-9100 и задание констант для работы по ПЛС;

- описание протокола MODBUS управления ПЧ E3-9100 по ПЛС.

Преобразователи частоты серии E3-9100 (далее по тексту – ПЧ) имеют возможность дистанционного управления от программируемого логического контроллера (ПЛК) или компьютера (ПК) по ПЛС RS-485 в соответствии с протоколом MODBUS. При этом обеспечивается подключение к одному ПЛК (ПК) от 1 до 247 ПЧ. Допустимая длина соединительной линии до 1200 м.

ПЛК всегда назначается ведущим (MASTER), а ПЧ – подчиненными (SLAVE). ПЛК посылает команды, а ПЧ реагируют на его команды. До начала управления ПЧ должны быть запрограммированы для работы по протоколу  MODBUS. Каждому ПЧ должны быть присвоены неповторяющиеся адреса. ПЛК передает сигналы одновременно только одному ПЧ. Номера адресов, закрепленные за каждым ПЧ, расположены в порядке возрастания, что позволяет ПЛК определить номер устройства для передачи сигналов.

# Технические характеристики протокола связи

Таблица 2.1.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Передача данных | Полудуплексная |
| Схема соединения | Многоточечное соединение |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Протокол связи | MODBUS-RTU или ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ (выбирается параметром L-29) |
| Синхронизация | Старт-стопная, асинхронный режим |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600 или 19200 бит/с (выбирается параметром L-00) |
| Контроль ошибок | Контроль четности, нечетности или отсутствие контроля (выбирается параметром L-01); Проверка контрольной суммы (CRC-16) |
| Количество стоповых бит | Фиксированное - 1 бит получение, 2 бита посылка |
| Длина слова сообщения | 2 байта (16 бит) |
| Длина сообщения | Переменная (максимум 17 байт) |
| Максимальное число присоединяемых ПЧ | 247 (адрес задается параметром L-02 в пределах от 1 до 247) |
| Данные, которые могут быть переданы/приняты ПЧ | Команды управления (ПУСК/СТОП и другие) Задание частоты Контроль состояния ПЧ Сообщения о неисправностях Чтение параметров Запись параметров |

# Подключение и инициализация связи по ПЛС

## Схема подключения

Сеть MODBUS состоит из одного ведущего устройства (ПЛК или ПК) и от 1 до 247 ведомых устройств (ПЧ). Последовательная связь между ПЛК и ПЧ обеспечивается программой ПЛК, который посылает запросы, а ПЧ возвращает ответные сообщения.

В каждый момент ПЛК посылает запрос только к одному ПЧ. Каждый ПЧ имеет свой уникальный адрес, который используется ПЛК при формировании запроса. ПЧ получивший запрос, выполняет соответствующую запросу функцию и отвечает ПЛК.

Рис.3.1. Присоединение нескольких устройств (полудуплексный режим RS-485).

Примечания:

1. Для соединений используйте витую пару проводов в экране.

2. При монтаже старайтесь по возможности избегать совместной прокладки кабеля связи и силовых проводов, способных индуцировать помехи. Расстояние от коммуникационного кабеля до ближайшего силового кабеля низкого напряжения должно быть не менее 100 мм, до высоковольтного кабеля – не менее 250 мм. Пересечения с силовыми кабелями должны выполняться под прямым углом.

3. На устройстве, наиболее удаленном от контроллера, линия должна быть шунтирована резистором, сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии (обычно 120 Ом).

Клеммы для подключения к последовательной линии связи.

Для связи по RS-485 используются клеммы S+ и S-.

Рис.3.2. Расположение клемм RS-485

Программирование параметров E3-9100 для работы по ПЛС.

    - Параметры линии связи RS-485

Таблица 3.1.

| Код параметра | Функция | Значения параметра | Заводская установка |
| --- | --- | --- | --- |
| U-02 | Выбор источника задания частоты | 4: Последовательная связь (MODBUS) | 0 |
| L-00 | Скорость обмена | 0: 1200 бит/с 1: 2400 бит/с 2: 4800 бит/с *1 3: 9600 бит/с 4: 19200 бит/с | 3 |
| L-01 | Четность | 0: Нет контроля 1: Контроль четности *1 2: Контроль нечетности | 1 |
| L-02 | Номер преобразователя частоты (адрес устройства) | От 0 до 247 *2 | 0 |
| L-03 | Задержка сигнала ошибки связи | 0 – 100 с *3 | 0 |
| L-06 | Выбор режима ведущего / ведомого для связи между преобразователями | 0: Ведомый (при отказе ведущего задание 0 Гц) 1: Ведомый (при отказе ведущего работа продолжается) 2: Ведомый (при отказе ведущего аварийный останов) 3: Ведущий (передача задания частоты) 4: Ведущий (передача выходной частоты) | 0 |
| L-29 | Выбор протокола связи | 0: ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ 1: MODBUS-RTU *4 | 0 |

Примечания:

*1. Вновь установленные значения скорости передачи и контроля четности вступают в силу только после отключения и последующего включения питания ПЧ.

*2. При установке адреса L-02=0, ПЧ не отвечает на запросы  ПЛК. Сообщение ПЛК с «нулевым» адресом используется для широковещательной передачи, это сообщение будет принято всеми ПЧ, подключенными к сети.

*3. Если L-03=0,  ПЧ не отключается при наличии ошибок связи. Если L-03=1 - 100,  ПЧ отключается через заданное количество секунд после появления ошибки связи, на дисплее появляется мигающее сообщение LE-I.

*4. Для управления и контроля ПЧ от ПК (ПЛК) по линии RS-485 используется протокол MODBUS-RTU. Протокол ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ используется для пропорционального управления скоростью группы ведомых ПЧ от одного ведущего ПЧ (без ПК или ПЛК).

5. Параметры L-05, L-11…L-14 для связи по протоколу MODBUS-RTU не используются.

    - Параметры скорости обмена (L-00) и бита четности (L-01) должны устанавливаться одинаковыми для всех устройств одной сети. Новые значения этих параметров вступают в силу только после инициализации (или временного отключения питания) ПЧ.

    - Адрес ПЧ (L-02). Каждому устройству сети должны назначаться индивидуальные адреса в диапазоне от 1 до 247. Повторение адресов в одной сети не допускается. Устройство получает и обрабатывает данные только в том случае, если адрес, указанный в сообщении совпадает с его собственным адресом.

    - Функция таймера сигнала задержки ошибки связи (L-03).

      - Функция таймера используется для останова ПЧ при обнаружении перерывов или ошибок связи.

      - По умолчанию таймер выключен (L-03 = 0). Допустимый диапазон установки задержки таймера от 1 с (01h) до 100 с (64h).

      - Если время задержки установлено с пульта управления ПЧ, таймер запускается автоматически с момента первой установки связи с компьютером. Если новое время задержки установлено от компьютера, таймер запускается после ввода времени задержки.

      - Если новое время задержки сохранено в EEPROM, то таймер запускается в момент установки связи после подачи питания на ПЧ.

      - При ошибке адреса ПЧ или ошибке формата сообщения, ПЧ игнорирует данные и таймер ошибки связи не срабатывает.

      - Чтобы отключить таймер, установите L-03 = 0.

Последовательность инициализации режима управления по ПЛС.

    - Подключите кабель связи между ПЛК и преобразователем при отключенном питании.

    - Включите питание ПЧ.

    - Установите значения параметров ПЧ, указанных в таблице 3.1 при помощи пульта  управления.

    - Отключите питание еще раз, дождитесь погасания дисплея пульта управления (это необходимо для активирования новых значений параметров L-00 и L-01).

    - Вновь подайте питание.

      - Осуществляется связь с ПЛК.

# описание ПРОТОКОЛа MODBUS-RTU Е3-9100

Команды протокола MODBUS-RTU.

ПЧ E3-9100 поддерживает две команды протокола MODBUS-RTU:

03h – чтение данных из группы регистров (максимально до 2 байт).

06h – запись данных в один регистр

Защитные интервалы при связи компьютера и ПЧ.

Протокол MODBUS-RTU предусматривает передачу и прием двоичных данных без символа заголовка сообщения. Синхронизация обеспечивается путем распознавания начала кадра после интервала тишины – времени передачи не менее 3,5 символов при данной скорости в сети. Затем передаются двоичные данные сообщения.

Вслед за последним передаваемым символом сообщения также следует защитный интервал тишины продолжительностью не менее 3,5 символов. Новое сообщение может начинаться только после этого интервала.

Кадры сообщения передаются непрерывно. Необходимо передавать данные таким образом, чтобы между символами не было пауз, превышающих 1,5 байта. Иначе это будет восприниматься как начало новых данных.

Обмен данными между компьютером и ПЧ.

    - ПЧ постоянно находятся в режиме готовности к приему сообщений. При получении команд, ПЧ выполняют операции, соответствующие запросам ПЛК и возвращают ответное сообщение.

    - Если сообщение, принятое ПЧ имеет некорректный формат (например, ошибки кадровой синхронизации, четности, циклического контроля CRC или несоответствие адреса ПЧ), ответное сообщение не передается. Если ответ от ПЧ не получен, это распознается как ошибка связи. Требуется повторная передача сообщения.

    - Если интервал между символами в сообщении составляет 1,5 байт и более, данные считаются утерянными.

    - Признаком конца сообщения является наличие интервала тишины длиной не менее 3,5 байта.

    - Если связь отсутствует в течение интервала времени, установленного параметром L-03 (таймер задержки сигнала ошибки связи), это распознается как ошибка связи, происходит отключение двигателя, на ПЧ индицируется  ошибка CE-1. При L-03 = 0 ошибка связи не определяется. Функция таймера заблокирована на время включения и инициализации ПЧ.

    - Связь между ПЛК и ПК устанавливается примерно через 1 с после подачи питания на ПЧ. При провалах питания связь может временно прерываться.

Формат сообщений

    - Сообщение в общем случае содержит следующие поля:

    - Могут использоваться следующие команды:

03h – чтение данных из группы регистров (максимально до 2 байт);

06h – запись данных в один регистр.

Команда чтения группы регистров (03h).

    - Сообщение от ПЛК к ПЧ имеет фиксированную длину 8 байт:

- Адрес ПЧ (1 байт) назначается в пределах от 0 до 247 (от 00h до F7h). Обработка команды обеспечивается только тем ПЧ, адрес которого совпадает с значением поля адреса сообщения. Если в поле адреса указан «0», команды обрабатываются всеми ПЧ сети, но ответные сообщения от ПЧ к ПЛК не формируются.

- Код команды чтения (1 байт) фиксированный: 03h.

- Номер считываемого регистра (2 байта): указывается старший, затем младший байт адреса регистра.

- Количество считываемых регистров фиксированное – один регистр (2 байта): 0001h.

- Циклический контроль избыточности (2 байта), сначала старший, затем младший байт. Вычисляется по алгоритму CRC-16, приведенному в Приложении 1.

    - Ответное сообщение от ПЧ к ПЛК (при нормальной работе) имеет фиксированную длину 7 байт:

Ответное сообщение содержит:

- адрес ПЧ (1 байт);

- код команды чтения 03h (1 байт);

- фиксированное число считанных байт 02h (1 байт);

- считанные данные (2 байта – старший, затем младший байт);

- CRC16 (2 байта).

    - Ответное сообщение от ПЧ к ПЛК (при наличии ошибок) имеет фиксированную длину 5 байт:

Ответное сообщение при ошибке содержит:

- адрес ПЧ (1 байт);

- фиксированный код команды ошибки чтения 83h (1 байт). Формируется путем добавления числа 80h к коду команды (в данном случае 03h);

- код ошибки (1 байт) – см. п. 4.7.

- CRC16 (2 байта).

    - Пример. Чтение регистра выходной частоты (ED 10). Адрес преобразователя 01.

Посылка от ПЛК к ПЧ:	01 03 ED 10 00 01 B5 A6

Адрес ПЧ

Код команды чтения

Адрес считываемого регистра

Число считываемых байт

CRC16

Ответ ПЧ:			01 03 02 13 88 B5 12

Адрес ПЧ

Код команды чтения

Число читаемых байт

Данные (1388h = 5000d = 50 Гц)

CRC16

Считана выходная частота 50 Гц.

Пример. Посылка от ПЛК к ПЧ с ошибкой в сообщении:

01 03 ED 10 00 02 F5 A7

Адрес ПЧ

Код команды чтения

Адрес считываемого регистра

Число считываемых байт (ошибочное)

CRC16

Ответ ПЧ при ошибке: 		01 83 03 01 31

Адрес ПЧ

Код команды ошибки чтения

Код ошибки (03h - ошибка диапазона

допустимых значений)

CRC16

Команда записи данных в один регистр (06h).

    - Сообщение от ПЛК к ПЧ имеет фиксированную длину 8 байт:

- Адрес ПЧ (1 байт) назначается в пределах от 0 до 247 (от 00h до F7h). Обработка команды обеспечивается только тем ПЧ, адрес которого совпадает с значением поля адреса сообщения. Если в поле адреса указан «0», команды обрабатываются всеми ПЧ сети, но ответные сообщения от ПЧ к ПЛК не формируются.

- Код команды записи (1 байт) фиксированный: 06h.

- Номер записываемого регистра (2 байта): указывается старший, затем младший байт адреса регистра.

- Записываемые данные: старший, затем младший байт.

- Циклический контроль избыточности (2 байта), сначала старший, затем младший байт. Вычисляется по алгоритму CRC-16. Алгоритм вычисления CRC-16 приведен в Приложении 1.

    - Ответное сообщение от ПЧ к ПЛК (при нормальной работе) имеет фиксированную длину 8 байт:

Ответное сообщение содержит:

- адрес ПЧ (1 байт);

- код команды записи 06h (1 байт);

- адрес регистра (2 байта);

- записанные данные (2 байта – старший, затем младший);

- CRC16 (2 байта).

    - Ответное сообщение от ПЧ к ПЛК (при наличии ошибок) имеет фиксированную длину 5 байт:

Ответное сообщение при ошибке содержит:

- адрес ПЧ (1 байт);

- фиксированный код команды ошибки чтения 86h (1 байт). Формируется путем добавления числа 80h к коду команды (в данном случае 06h);

- код ошибки (1 байт) – см. таблицу…;

- CRC16 (2 байта).

    - Пример. Запись в регистр задания частоты (EA 11) значения частоты 50 Гц. Адрес преобразователя 01.

Посылка от ПЛК к ПЧ:	01 06 EA 11 13 88 E0 81

Адрес ПЧ

Код команды записи

Адрес регистра задания частоты

Данные (1388h = 5000d = 50 Гц)

CRC16

Ответ ПЧ:			01 06 EA 11 13 88 E0 81

Адрес ПЧ

Код команды записи

Адрес регистра задания частоты

Данные (1770h = 6000d = 60 Гц)

CRC16

Пример. Посылка от ПЛК к ПЧ с ошибкой в сообщении:

01 06 FF FF 00 00 89 EE

Адрес ПЧ

Код команды записи

Адрес регистра (ошибочный)

Данные

CRC16

Ответ ПЧ при ошибке: 		01 86 02 C3 A1

Адрес ПЧ

Код команды ошибки записи

Код ошибки (02h - ошибка

адреса регистра)

CRC16

Примечание. Задание частоты, записанное в регистр EA11 хранится в оперативной памяти. После отключения питания ПЧ задание частоты теряется. Для хранения задания частоты в энергонезависимой памяти необходимо использовать параметр U18 (фиксированная частота 1), адрес регистра 0028h.

Внимание!

Энергонезависимая память ПЧ имеет ограниченное число циклов перезаписи (примерно 10000 циклов). Используйте команду записи данных только в необходимых случаях.

Коды ошибок

При наличии ошибок в принятой команде, ПЧ возвращает ответное сообщение в ПЛК, содержащее код ошибки.

Перечень возможных кодов ошибок приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

| Код ошибки | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 01h | Ошибка кода команды | Код команды отличается от 03h или 06h |
| 02h | Ошибка номера регистра | Регистр с данным номером не зарегистрирован |
| 03h | Ошибка размещения данных | Данные не находятся вне допустимого диапазона |
| 04h | Ошибка исполнения команды | Попытка записи параметра, защищенного от записи во время работы привода. Попытка записи параметра, предназначенного только для чтения |

# УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПЧ ОТ компьютера

ПЛК (ПК) может посылать команды (например, пуск или задание частоты) любому ПЧ, подключенному к сети RS485, а также получить информацию о состоянии каждого ПЧ.

Контроль состояния ПЧ от компьютера.

    - Контроль частоты ПЧ (регистры EE10, ED10).

Значение частоты непосредственно перед аварийным отключением хранится в регистре EE10. Младший бит соответствует единице частоты 0,01 Гц.

Текущее значение выходной частоты хранится в регистре ED10. Младший бит соответствует единице частоты 0,01 Гц.

Например, посылка компьютера для запроса текущей выходной частоты ПЧ с адресом 1:

01 03 ED 10 00 01 B0 A3

Ответ ПЧ:	01 03 02 13 88 B5 12

Считано значение частоты: 1388h = 5000 * 0,01 = 50 Гц.

    - Контроль состояния 2 (регистры EE11, ED11).

Состояние ПЧ непосредственно перед аварийным отключением хранится в регистре EE11. Текущее состояние ПЧ хранится в регистре ED11.

Таблица 5.1

| Бит | Функция | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Сигнал аварии на клеммах MA, MB, MC | Отключен | Включен |  |
| 1 | Аварийное отключение | Работа | Отключение | Аварийный останов включает также сохранения состояния аварии при перезапуске |
| 2 | Сигнал тревоги | Отключен | Включен |  |  |
| 3 | Резерв | - | - |  |  |
| 4 | Номер двигателя | Двигатель 1 | Двигатель 2 |  |
| 5 | Режим ПИД регулятора | Режим ПИД включен | Режим ПИД отключен |  |
| 6 | Время разгона/торможения | Время разгона/ торможения 1 | Время разгона/ торможения 2 | Разгон/торможен.1: U-07/U-08 Разгон/торможен.1: E-00/E-01 |
| 7 | Торможение постоянным током | Отключено | Включено |  |
| 8 | Толчковый режим | Отключен | Включен |  |
| 9 | Направление вращения | Вперед | Назад |  |
| 10 | Вращение/ Останов | Вращение | Останов |  |
| 11 | Останов в толчковом режиме | Включен | Отключен |  |
| 12 | Аварийный останов | Отключен | Аварийный останов |  |
| 13 | Готовность (ST включен) | Вращение | Готовность | Готовность = Инициализация завершена, нет аварии и сигнала тревоги, состояние останова, нет сигнала аварийного останова или останова от провала питания, ST включен |
| 14 | Готовность | Вращение | Готовность |  |
| 15 | Резерв | - | - |  |

    - Контроль состояния 3 (регистры EE40, ED14).

Состояние ПЧ непосредственно перед аварийным отключением хранится в регистре EE40.

Текущее состояние ПЧ хранится в регистре ED14.

Таблица 5.2

| Бит | Функция | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Резерв | - | - |  |
| 1 | Состояние счетчика электроэнергии (EE55,EE56) | Включен | Сброшен |  |
| 2 | Резерв | - | - |  |
| 3 | Резерв | - | - |  |
| 4 | Резерв | - | - |  |
| 5 | Резерв | - | - |  |
| 6 | Резерв | - | - |  |
| 7 | Резерв | - | - |  |
| 8 | Разгон/торможение 1 | 00: Разгон/торможение 1 01: Разгон/торможение 2 10: Разгон/торможение 3 |  |
| 9 | Разгон/торможение 2 |  |  |
| 10 | Резерв | - | - |  |
| 11 | Резерв | - | - |  |
| 12 | Уровень предупреждения зависания | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 1: F-01 Уровень 2: A-85 |
| 13 | Резерв | - | - |  |
| 14 | Резерв | - | - |  |
| 15 | Резерв | - | - |  |

    - Контроль состояния 4 (регистры EE43, ED15).

Состояние ПЧ непосредственно перед аварийным отключением хранится в регистре EE43.

Текущее состояние ПЧ хранится в регистре ED15.

Таблица 5.3

| Бит | Функция | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Состояние выхода RY | Отключен | Включен |  |
| 1 | Состояние выхода OUT | Отключен | Включен |  |
| От 2 до 15 | Резерв | － | － |  |

    - Контроль выбранного источника задания команд ПУСК/СТОП

(регистр EE41).

Таблица 5.4

| Бит | Источник задания команд |
| --- | --- |
| 0 | Клеммная колодка |
| 1 | Пульт управления |
| 2 | Последовательная линия связи RS-485 |

    - Контроль выбранного источника задания частоты (регистр EE42).

Таблица 5.5

| Данные | Источник задания частоты |
| --- | --- |
| 0000h | Потенциометр пульта управления |
| 0001h | Вход VIA |
| 0002h | Вход VIB |
| 0003h | Кнопки пульта управления |
| 0004h | Последовательная линия связи RS-485 |
| 0005h | Сигналы Больше/Меньше |
| 0006h | Сумма сигналов на входах VIA + VIB |

    - Контроль неисправностей (регистр EС70).

Таблица 5.6

| Бит | Описание неисправности | 0 | 1 | Примечание (Индикация пульта управления) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перегрузка по току | Норма | Перегрузка | OC мигает |
| 1 | Перегрузка ПЧ | Норма | Перегрузка | OL-1 мигает |
| 2 | Перегрузка двигателя | Норма | Перегрузка | OL-2 мигает |
| 3 | Перегрев | Норма | Перегрев | OH-1 мигает |
| 4 | Повышенное напряжение | Норма | Перенапряжение | Ou-1 мигает |
| 5 | Повышенное напряжение в силовой цепи | Норма | Перенапряжение | - |
| 6 | Резерв | - | - | - |
| 7 | Пониженный ток нагрузки | Норма | Пониженный ток | - |
| 8 | Перегрузка по моменту | Норма | Перегрузка | - |
| 9 | Перегрузка тормозного резистора | Норма | Перегрузка | - |
| 10 | Превышение общего времени работы | Норма | Превышение времени | - |
| 11 | Резерв | - | - | - |
| 12 | Резерв | - | - | - |
| 13 | Пониженное напряжение в силовой цепи | Норма | Пониженное напряжение | nOFF мигает |
| 14 | Останов при провалах питания и быстрый останов | - | Торможение и останов | Зависит от значения b-56 |
| 15 | Останов при работе на минимальной частоте | - | Торможение и останов | Зависит от значения C-02 |

    - Контроль превышения времени наработки (регистр EЕ57).

Таблица 5.7

| Бит | Описание | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Превышение времени наработки вентиляторов | Норма | Сигнализация | - |
| 1 | Превышение времени наработки монтажных плат | Норма | Сигнализация | - |
| 2 | Превышение времени наработки конденсаторов основной цепи | Норма | Сигнализация | - |
| 3 | Сигнал пользовательской установки | Норма | Сигнализация | - |
| 4-15 | Резерв | - | - | - |

    - Контроль кодов неисправностей.

Текущая ошибка – регистр EС69

История ошибок: 	Отключение 1 - регистр EE20

Отключение 2 - регистр EE21

Отключение 3 - регистр EE22

Отключение 4 - регистр EE23.

Таблица 5.8

| Код ошибки | Данные (Hex) | Данные (Десятичн.) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| nЕrr | 0 | 0 | Нет ошибок |
| OC-1 | 1 | 1 | Повышенный ток при разгоне |
| OC-2 | 2 | 2 | Повышенный ток при торможении |
| OC-3 | 3 | 3 | Повышенный ток при работе |
| OC-L | 4 | 4 | Повышенный ток при пуске |
| OC-A | 5 | 5 | Короткое замыкание на выходе |
| PF-1 | 8 | 8 | Обрыв входной фазы |
| PF-0 | 9 | 9 | Обрыв выходной фазы |
| Ou-1 | A | 10 | Перенапряжение при разгоне |
| Ou-2 | B | 11 | Перенапряжение при торможении |
| Ou-3 | C | 12 | Перенапряжение при работе |
| OL-1 | D | 13 | Перегрузка ПЧ |
| OL-2 | E | 14 | Перегрузка двигателя |
| OH-1 | 10 | 16 | Отключение при перегреве |
| EStP | 11 | 17 | Аварийный останов |
| CPF5 | 12 | 18 | Ошибка записи EEPROM (Ошибка 1) |
| CPF6 | 13 | 19 | Ошибка чтения EEPROM (Ошибка 2) |
| CPF7 | 14 | 20 | Внутренняя ошибка EEPROM (Ошибка 3) |
| CPF3 | 15 | 21 | Ошибка оперативной памяти |
| CPF4 | 16 | 22 | Ошибка постоянной памяти |
| CPF0 | 17 | 23 | Ошибка 1 процессора |
| CE-1 | 18 | 24 | Отключение при ошибке связи |
| CPF8 | 1A | 26 | Ошибка датчика тока |
| OPE1 | 1B | 27 | Ошибка связи |
| CPF9 | 1D | 29 | Отключение при низком токе |
| Uu-1 | 1E | 30 | Отключение при пониженном напряжении |
| Ot-1 | 20 | 32 | Отключение при перегрузке по моменту |
| GF-1 | 22 | 34 | Неисправность заземления |
| OCP1 | 25 | 37 | Перегрузка по току при разгоне |
| OCP2 | 26 | 38 | Перегрузка по току при ускорении |
| OCP3 | 27 | 39 | Перегрузка по току при работе |
| OPE2 | 29 | 41 | Ошибка модели ПЧ |
| OH-2 | 2E | 46 | Внешний сигнал перегрева |
| PПE1 | 2F | 47 | Выпадение из синхронизма |
| AIE1 | 32 | 50 | Обрыв цепи клеммы VIA |
| CE-2 | 33 | 51 | Ошибка связи между процессорами |
| OPE3 | 34 | 52 | Ошибка управления U/f |
| CPF2 | 35 | 53 | Ошибка 2 процессора |
| AtE1 | 54 | 84 | Ошибка автонастройки |

    - Контроль кода мощности (регистр EВ13).

Таблица 5.9

| Модель | Данные (Hex) | Данные (Десятичные) |
| --- | --- | --- |
| E3-9100-001H | 24 | 36 |
| E3-9100-002H | 26 | 38 |
| E3-9100-003H | 27 | 39 |
| E3-9100-005H | 29 | 41 |
| E3-9100-007H | 2A | 42 |
| E3-9100-010H | 2B | 43 |
| E3-9100-015H | 2C | 44 |
| E3-9100-020H | 2D | 45 |

Команды управления ПЧ от компьютера.

    - Команды управления 1 (регистр EA10).

Команды управления (Пуск/Стоп), полученные по ПЛС, выполняются независимо от настройки параметров выбора источника  команд (U-01). Но в том случае, если замкнут дискретный вход, запрограммированный на функцию «48» (Принудительное переключение с дистанционного на местное управление),  «52» (Принудительная работа) или «53» (Управление скоростью пожарного режима), выполнение команд, поступающих по ПЛС, блокируется.

При аварийном останове включение выходов RY и OUT разрешено всегда,  даже если приоритет управления по ПЛС не установлен.

Таблица 5.10.

| Бит | Функция | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Фиксированная частота 1 | Одна из 15 фиксированных частот может быть задана установкой различных комбинаций четырех бит (от 0 до 3). При комбинации 0000 выбор фиксированных скоростей отключен. При комбинациях от 0001 до 1111 выбираются частоты от 1 до 15. |  |
| 1 | Фиксированная частота 2 |  |  |
| 2 | Фиксированная частота 3 |  |  |
| 3 | Фиксированная частота 4 |  |  |
| 4 | Выбор двигателя 1 или 2 | Двигатель 1 | Двигатель 2 | Параметры двигат.1: U-12, U-13,U-15,U-16 Параметры двигат.2: A-70…A-73 |
| 5 | ПИД регулирование | Включено | Отключено |  |
| 6 | Выбор времени разгона/торможения 1 или 2 | Время разгона/тор-можения 1 | Время разгона/тор-можения 2 | Врем. 1 : U-07, U-08, Врем. 2 : Е-00, Е-01, |
| 7 | Торможение постоянным током | Отключено | Включено |  |
| 8 | Толчковый режим | Отключен | Включен |  |
| 9 | Выбор направления вращения | Вперед | Назад |  |
| 10 | Пуск/стоп | Стоп | Пуск |  |
| 11 | Останов выбегом | Отключен | Останов выбегом |  |
| 12 | Аварийный останов | Отключен | Аварийный останов |  |
| 13 | Сброс ошибки* | Отключен | Сброс | ПЧ не возвращает ответ в линию |
| 14 | Выбор приоритета задания частоты от ПЛС | Отключен | Включен | Функция доступна независимо от значения U-02 |
| 15 | Выбор приоритета задания команд от ПЛС | Отключен | Включен | Функция доступна независимо от значения U-01 |

Примечание: Для команды «Сброс ошибки» ответное сообщение от ПЧ не возвращается.

Пример. Поле данных для посылки команды ПУСК ВПЕРЕД:  8400.

Посылка от ПК к ПЧ по адресу 1:	01 06 EA 10 84 00 DF 17

Адрес ПЧ

Код команды записи

Адрес регистра

Данные

CRC16

Пример. Поле данных для посылки команды ПУСК НАЗАД:  8600.

    - Команды управления 2 (регистр EA15).

| Бит | Функция | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Резерв | － | － |  |
| 1 | Сброс счетчика электроэнергии | Отключено | Сброс | EE55, EE56 |
| 2 | Резерв |  | － | － |  |
| 3 | Резерв |  | － | － |  |
| 4 | Резерв |  | － | － |  |
| 5 | Резерв |  | － | － |  |
| 6 | Резерв |  | － | － |  |
| 7 | Резерв |  | － | － |  |
| 8 | Выбор времени разгона/торможения 1 | 00: Разгон/торможение 1 01: Разгон/торможение 2 10: Разгон/торможение 3, 11: Не используется | Времена разг./торм.1: U-07/U-08 Времена разг./торм.2: E-00/E-01 Времена разг./торм.3: E-10/E-11 |
| 9 | Выбор времени разгона/торможения 2 |  |  |
| 10 | Резерв | － | － |  |
| 11 | Резерв | － | － |  |
| 12 | Изменение уровня предупреждения зависания | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 1: F-01 Уровень 2: A-85 |
| 13 | Резерв | － | － |  |
| 14 | Резерв | － | － |  |
| 15 | Резерв | － | － |  |

Команды этой группы доступны, если установлен бит приоритета задания команд от ПЛС (регистр FA00, бит 15).

Таблица 5.11.

Примечание.  Время разгона/торможения зависит от значений 8 и 9 бита регистра EA15 и бита 6 регистра EA10.

Для выбора Разгон/торможение 2 необходимо установить 8 бит EA15 или 6 бит EA10.

Для выбора Разгон/торможение 3 необходимо установить 8 бит EA15 (или 6 бит EA10) и 9 бит EA15.

    - Команды управления 3 (регистр EA16).

Управление состоянием дискретных выходов RY и OUT доступно даже в том случае, если не установлен приоритет управления по ПЛС.

Таблица 5.12

| Бит | Функция | 0 | 1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Удержание выхода RY | Отклю-чено | После однократной установки бита, выход RY остается во включенном состоянии | Функция активна даже при отключенной команде управления по линии связи |
| 1 | Удержание выхода OUT | Отклю-чено | После однократной установки бита, выход OUT остается во включенном состоянии | Функция активна даже при отключенной команде управления по линии связи |
| 2 | Резерв | － | － |  |
| 3 | Резерв | － | － |  |
| 4 | Резерв | － | － |  |
| 5 | Резерв | － | － |  |
| 6 | Резерв | － | － |  |
| 7 | Резерв | － | － |  |
| 8 | Резерв | － | － |  |
| 9 | Резерв | － | － |  |
| 10 | Резерв | － | － |  |
| 11 | Резерв | － | － |  |
| 12 | Резерв | － | － |  |
| 13 | Резерв | － | － |  |
| 14 | Резерв | － | － |  |
| 15 | Резерв | － | － |  |

    - Задание частоты по ПЛС (регистр EA11).

Диапазон задания – от 0 до максимальной частоты (U-09).

Команда установки частоты доступна, если:

- установлен режим задания частоты  от последовательной линии связи параметром U-02 = 4;

- или установлен приоритет команды задания частоты от ПЛС (установлен бит 14 регистра EA10).

Но в том случае, если замкнут дискретный вход, запрограммированный на функцию «48» (Принудительное переключение с дистанционного на местное управление),  «52» (Прину-дительная работа) или «53» (Управление скоростью пожарного режима), выполнение команд, поступающих по ПЛС, блокируется.

Установленная частота будет активна до тех пор, пока:

- будет задано новое значение частоты;

- или отключено питание ПЧ;

- или проведена инициализация настроек по умолчанию  (U-05).

Частота задается записью шестнадцатеричного числа в регистр FA01, при этом младший бит соответствует единице частоты 0,01 Гц.

Пример. Установка частоты 50 Гц:

50 Гц = 50 / 0,01 = 5000 = 1388h.

Поле данных для посылки частоты: 1388.

Задание частоты 80 Гц от ПК к ПЧ по адресу 1:	01 06 EA 11 13 88 E0 81

Управление и контроль состояния входов и выходов ПЧ от компьютера.

Состояния дискретных и аналоговых входов и выходов могут быть изменены по ПЛС.

    - Управление состоянием дискретных выходов (регистр EА17).

Управление состоянием многофункциональных дискретных выходов может обеспечиваться непосредственно от компьютера. Для этого необходимо выходам назначить функцию «внешнего управления»: параметрам А-30, А-31, А-37, А-38 присвоить значения от 38 до 41.

Или установить соответствующие биты регистра EA17 (табл.5.13).

Таблица 5.13

| Бит | Функции выходных клемм | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Внешнее управление выхода 1 (RY) (Выбор значений 38, 39 для параметров А-30,А-37) | Отключен | Включен |
| 1 | Внешнее управление выхода 2 (OUT) (Выбор значений 40, 41 для параметров А-31,А-38) | Отключен | Включен |
| От 2 до 15 | Резерв | ─ | ─ |

Пример: Управление выходом OUT1:

Посылка от ПК к ПЧ по адресу 1:	01 06 ЕA 17 00 01 СС 16

    - Управление аналоговым выходом (регистр EА18).

Управление многофункциональным аналоговым выходом FM может обеспечиваться непосредственно от компьютера. Для этого необходимо установить параметр U-03 = 18 (выбор параметра для индикации на аналоговом выходе FM – Настройка).

Необходимое значение сигнала на аналоговом выходе задается записью в регистр EA18 числа от 0 до 10000, что соответствует сигналу от 0 до 100%. Младший значащий бит соответствует значению 0,01%. Для получения дополнительной информации обратитесь к главе «Настройка аналогового выхода» Руководства по эксплуатации E3-9100.

    - Контроль состояния дискретных входов (регистры ED12, EE16).

Состояние дискретных входов непосредственно перед аварийным отключением хранится в регистре EE16.

Текущее состояние дискретных входов хранится в регистре ED12.

Если входным клеммам не назначены никакие функции (присвоено значение «0», см. таблицу «Функции 1 входных клемм» Руководства по эксплуатации Е3-9100), функционирование ПЧ не будет затронуто, даже когда входные клеммы замкнуты. В этом случае управление входными клеммами может использоваться для собственных нужд, не связанных с управлением ПЧ.

Считывая данные из регистров ED12, EE16 можно определить состояние дискретных входов.

Таблица 5.14

| Бит | Наименование клеммы | Функция (параметр) | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | F | Вход 1 ( A-11 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 1 | R | Вход 2 ( A-12 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 2 | RES | Вход 3 ( A-13 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 3 | S1 | Вход 4 ( A-14 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 4 | S2 | Вход 5 ( A-15 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 5 | S3 | Вход 6 ( A-16 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 6 | VIB*1 | Вход 7 ( A-17 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 7 | VIA*1 | Вход 8 ( A-18 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 8~15 | Резерв | - | - | - |

*1: Функция действительна, если параметром A-09 выбран режим дискретных входов VIA, VIB.

Пример. Считаны данные 0009h из регистра ED12:

Следовательно, входы F и S1 в состоянии Включено.

    - Контроль состояния дискретных выходов (регистры ED13, EE17).

Состояние дискретных выходов непосредственно перед аварийным отключением хранится в регистре EE17.

Текущее состояние дискретных выходов хранится в регистре ED13.

Считывая данные из регистров ED12, EE16 можно определить состояние дискретных выходов.

| Бит | Наименование клеммы | Функция (параметр) | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RY | Выход 1 ( A-30 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 1 | OUT | Выход 2 ( A-31 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 2 | FL | Выход 3 ( A-32 ) | ОТКЛ | ВКЛ |
| 3~15 | Резерв | - | - | - |

Таблица 5.15

Пример. Считаны данные 0003h из регистра ED13:

Следовательно, клеммы RY и OUT в состоянии Включено.

    - Контроль состояния аналоговых входов (регистры EE38, EE39).

Текущее значение сигнала на аналоговом входе VIA хранится в регистре EE38.

Текущее значение сигнала на аналоговом входе VIВ хранится в регистре EE39.

Значения считанных данных находятся в пределах от 0 до 1024 (разрешение 10 бит).

Регистры аналоговых входов могут использоваться как АЦП, не связанные с функционированием ПЧ.

Если не выбран режим задания частоты по входу VIA, этот вход может использоваться в качестве независимого АЦП.

Если не выбран режим задания частоты по входу VIВ, этот вход может использоваться в качестве независимого АЦП.

Но если аналоговый вход выбран как вход задания частоты, сигнал на этом входе будет являться командой задания частоты ПЧ.

    - Сводная таблица регистров команд управления.

Таблица 5.16

| Адрес регистра | Функция | Диапазон | Шаг | Заводское значение | Изменение во время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EA10 | Команды управления 1 | 0 - 65535 | - | 0 | да |
| EA11 | Задание частоты | 0 – U-09 | 0.01Гц | 0 | да |
| EA12 | Выходная частота | U-11 – U-10 | 0.01Гц | 0 | да |
| EA15 | Команды управления 2 | 0 - 65535 | - | 0 | да |
| EA16 | Команды управления 3 | 0 - 65535 | - | 0 | да |
| EA17 | Данные выходных клемм | 0 - 65535 | 1 | 0 | да |
| EA18 | Аналоговый выход | 0 - 10000 | 0,01% | 0 | да |

    - Сводная таблица регистров монитора (только чтение)

Таблица 5.17

| Адрес регистра | Функция | Единицы |
| --- | --- | --- |
| EВ13 | Код мощности | - |
| EC69 | Текущая ошибка | - |
| EC70 | Контроль неисправностей | - |
| ED10 | Выходная (текущая) частота | 0,01 Гц |
| ED11 | Состояние ПЧ (текущее состояние) | - |
| ED12 | Состояние входных клемм (текущая информация) | - |
| ED13 | Состояние выходных клемм (текущая информация) | - |
| ED14 | Состояние 2 ПЧ (текущее состояние) | - |
| ED15 | Состояние 3 ПЧ (текущее состояние) | - |
| EE10 | Выходная частота перед аварийным остановом | 0,01Гц |
| EE11 | Состояние ПЧ перед аварийным остановом | - |
| EE12 | Задание частоты | 0,01 Гц |
| EE13 | Ток нагрузки | 0,01% |
| EE14 | Входное напряжение | 0,01% |
| EE15 | Выходное напряжение | 0,01% |
| EE16 | Состояние входных клемм перед аварийным остановом | - |
| EE17 | Состояние выходных клемм перед аварийным остановом | - |
| EE18 | Версия CPU1 | - |
| EE19 | Версия EEPROM | - |
| EE20 | Ошибка при аварии 1 | - |
| EE21 | Ошибка при аварии 2 | - |
| EE22 | Ошибка при аварии 3 | - |
| EE23 | Ошибка при аварии 4 | - |
| EE24 | Общее время работы | 1час |
| EE25 | Выходная частота с учетом компенсации | 0,01 Гц |
| EE26 | Расчетная выходная частота | 0,01 Гц |
| EE27 | Момент | 0,01% |
| EE28 | Текущий момент | 0,01% |
| EE29 | Ток возбуждения | 0,01% |
| EE30 | Задание частоты на входе VIA | 0,01 Гц |
| EE34 | Коэффициент электрической и тепловой нагрузки | 1% |
| EE35 | Коэффициент нагрузки ПЧ | 1% |
| EE36 | Входная мощность | 0,01кВт |
| EE37 | Выходная мощность | 0,01кВт |
| EE38 | Значение на аналоговом входе VIA с 10-битным разрешением (диапазон значений 0 - 1023) | - |
| EE39 | Значение на аналоговом входе VIВ с 10-битным разрешением (диапазон значений 0 - 1023) | - |
| EE40 | Состояние 2 ПЧ перед аварийным остановом | - |
| EE41 | Источник команд ПУСК/СТОП | - |
| EE42 | Источник задания частоты | - |
| EE43 | Состояние 3 ПЧ перед аварийным остановом | - |
| EE49 | Номинальный ток | 0,1A |
| EE50 | Номинальное напряжение | 0,1В |
| EE52 | Версия CPU2 | - |
| EE55 | Интегральная входная мощность | 0,01кВтч |
| EE56 | Интегральная выходная мощность | 0,01кВтч |
| EE57 | Контроль превышения времени работы | - |
| EE58 | Общее время подачи питания на ПЧ | 1ч |

Установка и контроль параметров ПЧ по ПЛС.

В данном разделе приводится таблица параметров ПЧ с указанием соответствующих адресов регистров. Подробное описание параметров приведено в Руководстве по эксплуатации ПЧ Е3-1900.

    - Таблица регистров параметров

Таблица 5.18

| Код параметра | Адрес регистра | Функция | Единицы | Шаг | Диапазон | Заводское значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| GU-H | - | Последние изменения | - | - | Отображение группы из 5 последних измененных параметров в обратной последовательности | - |
| GU-1 | 0010h | Автоматический разгон / замедление | - | - | 0: Откл. (ручной) 1: Автоматический 2: Автоматический (только при разгоне) | 0 |
| GU-2 | 0011h | Макро функция броска момента | - | - | 0: Откл. (ручной) 1: Автоматический бросок момента + автонастройка 2: Векторное управление + автонастройка 3: Энергосбережение + автонастройка | 0 |
| GU-4 | 0050h | Макро функция установки параметров | - | - | 0: Откл. (ручной) 1: Останов выбегом 2: 3-проводное управление 3: Внешние сигналы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 4: Управление сигналом 4-20 мА | 0 |
| U-01 | 0013h | ПУСК/ СТОП | - | - | 0: Клеммная колодка 1: Пульт управления | 1 |
| U-02 | 0014h | Задание частоты 1 | - | - | 0: Встроенный потенциометр 1: Вход VIA 2: Вход VIB 3: Пульт управления (кнопки (, () 4: Последовательная линия связи RS485 5: Внешние сигналы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 6: Входы VIA+VIB (сумма) | 0 |
| U-03 | 0015h | Выбор параметра для индикации на аналоговом выходе FM | - | - | 0: Выходная частота 1: Выходной ток 2: Заданная частота 3: Напряжение цепи постоянного тока 4: Заданное выходное напряжение 5: Входная мощность 6: Выходная мощность 7: Момент 8: Моментообразующая составляющая тока 9: Коэффициент загрузки двигателя 10: Коэффициент загрузки преобразователя 11: Коэффициент загрузки тормозного резистора 12: Задание частоты (после ПИД-регулятора) 13: Значение входа VIA 14: Значение входа VIB 15: Фикс. выход 1 (Выходной ток: 100%) 16: Фикс. выход 2 (Выходной ток: 50%) 18: Данные последовательной связи 19: Настройка (отображается значение U-04) | 0 |
| U-04 | 0016h | Настройка аналогового выхода | - | - | - | - |
| U-05 | 0017h | Настройки по умолчанию | - | - | 0: Не активизируется 1: Заводские значения 50 Гц 2: Заводские значения 60 Гц 3: Значения по умолчанию 4: Очистка памяти отказов 5: Сброс общего времени работы 6: Инициализация параметров модели 7: Сохранение пользовательских параметров 8: Восстановление пользовательских параметров 9: Сброс общего времени работы вентилятора | 1 |
| U-06 | 0018h | Выбор направления вращения (на пульте управления) | - | - | 0: Вперед (кнопка () 1: Назад (кнопка () 2: Вперед (с возможностью реверса) 3: Назад (с возможностью реверса) | 0 |
| U-07 | 0019h | Время разгона 1 | с | 0,1 | 0.0 – 3200 | 10,0 |
| U-08 | 0020h | Время торможения 1 | с | 0,1 | 0.0 – 3200 | 10,0 |
| U-09 | 0021h | Максимальная частота | Гц | 0,01 | 30.0 – 500.0 | 50,0 |
| U-10 | 0022h | Верхний предел частоты | Гц | 0,01 | 0.5 - U-09 | 50,0 |
| U-11 | 0023h | Нижний предел частоты | Гц | 0,01 | 0.0 - U-10 | 0,0 |
| U-12 | 0024h | Базовая частота 1 (двигатель 1) | Гц | 0,01 | 25 – 500.0 | 50,0 |
| U-13 | 0403h | Напряжение при базовой частоте 1 (двигатель 1) | В | 0,1 | 50-480 | 400 |
| U-14 | 0025h | Выбор режима работы | - | - | 0: Постоянное отношение U/f 1: Переменный момент 2: Автоматическое управление броском момента 3: Векторное управление 4: Энергосбережение 5: Динамическое энергосбережение (для вентиляторов и насосов) 6: Управление двигателями с постоянными магнитами | 2 |
| U-15 | 0026h | Бросок момента 1 ручной (двигатель 1) | % | 0,1 | 0.0 – 30.0 |  |
| U-16 | 0600h | Уровень 1 электронной тепловой защиты (двигатель 1) | % (А) | 1 | 10 – 100 | 100 |
| U-17 | 0027h | Выбор характеристики электронной тепловой защиты |  | - | Знач. |  | Перегрузка | Зависание | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | Стандарт. двигатель | ○ | х |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ○ | ○ |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | х | х |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | х | ○ |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Двигатель для рабо-ты с ПЧ | ○ | х |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | ○ | ○ |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | х | х |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | х | ○ |  |
| U-18 | 0028h | Фиксированная частота 1 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| U-19 | 0029h | Фиксированная частота 2 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| U-20 | 0030h | Фиксированная частота 3 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| U-21 | 0031h | Фиксиров. частота 4 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| U-22 | 0032h | Фиксиров. частота 5 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| U-23 | 0033h | Фиксированная частота 6 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| U-24 | 0034h | Фиксированная частота 7 | Гц | 0,01 | U-11 … U -10 | 0,0 |
| ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ 1 |
| А-00 | 0100h | Уровень пониженной выходной частоты | Гц | 0,01 | 0,0 - U-09 | 0,0 |
| А-01 | 0101h | Заданное значение частоты | Гц | 0,01 | 0,0 - U-09 | 0,0 |
| А-02 | 0102h | Диапазон отклонения от заданного значения частоты | Гц | 0,01 | 0,0 - U-09 | 2,5 |
| А-05 | 0103h | Выбор приоритета (замкнуты входы F-CC и R-CC) | - | - | 0: Реверс 1: Плавный останов | 1 |
| А-09 | 0104h | Выбор вида сигнала управления входа VIA/VIB (аналоговый / дискретный) | - | - | 0: VIB - Аналоговый вход, VIA – Аналоговый вход 1: VIA – аналоговый вход, VIB – дискретный (NPN) 2: VIA – аналоговый вход, VIB – дискретный (PNP) 3: VIA и VIB – дискретные входы (NPN) 4: VIA и VIB – дискретные входы (PNP) | 0 |
| А-10 | 0105h | Выбор всегда активной функции 2 | - | - | 0-65 (ST) | 1 |
| А-11 | 0106h | Выбор функ-ции входа F | - | - | 0-65 (F) | 2 |
| А-12 | 0107h | Выбор функ-ции входа R | - | - | 0-65 (R) | 3 |
| А-13 | 0108h | Выбор функции входа RES | - | - | 0-65 (RES) | 10 |
| А-14 | 0109h | Выбор функ-ции входа S1 | - | - | 0-65 (SS1) | 6 |
| А-15 | 0110h | Выбор функ-ции входа S2 | - | - | 0-65 (SS2) | 7 |
| А-16 | 0111h | Выбор функ-ции входа S3 | - | - | 0-65 (SS3) | 8 |
| А-17 | 0112h | Выбор функ-ции входа VIB | - | - | 5-17 (SS4) | 9 |
| А-18 | 0113h | Выбор функ-ции входа VIA | - | - | 5-17 (AD2) | 5 |
| A-30 | 0114h | Выбор функ-ции выхода 1A (RY-RC) | - | - | 0-255 (LOW) | 4 |
| А-31 | 0115h | Выбор функ-ции выхода 2A (OUT-NO) | - | - | 0-255 (RCH) | 6 |
| А-32 | 0116h | Выбор функ-ции выхода 3 (MA-MB-MC) | - | - | 0-255 (FL) | 10 |
| А-37 | 0117h | Выбор функ-ции выхода 1B (RY-RC) | - | - | 0-255 (Всегда ВКЛ) | 255 |
| А-38 | 0118h | Выбор функ-ции выхода 2B (OUT-NO) | - | - | 0-255 (Всегда ВКЛ) | 255 |
| А-39 | 0119h | Выбор логики выходов RY-RC, OUT-NO | - | - | 0: А-30 и А-37 А-31 и А-38 | 0 |
|  |  |  |  |  | 1: А-30 или А-37 А-31 и А-38 |  |
|  |  |  |  |  | 2: А-30 и А-37 А-31 или А-38 |  |
|  |  |  |  |  | 3: А-30 или А-37 А-31 или А-38 |  |
| А-67 | 0120h | Диапазон определения достижения заданной частоты | Гц | 0,01 | 0,0 – U-09 | 2,5 |
| А-70 | 0121h | Базовая частота 2 (двигатель 2) | Гц | 0,01 | 25 – 500.0 | 50,0 |
| А-71 | 0122h | Напряжение при базовой частоте 2 (двигатель 2) | В | 0,1 | 50-480 | 400 |
| А-72 | 0123h | Автоматический бросок момента 2 (компенсация активного со-противления) (двигатель 2) | % | 0,1 | 0,0 – 30,0 |  |
| А-73 | 0124h | Уровень 2 электронной тепловой защиты (двигатель 2) | % (А) | 1 | 10 – 100 | 100 |
| А-85 | 0125h | Уровень 2 предупреждения зависания (двигатель 2) | % (А) | 1 | 10 – 199 200 (отключено) | 150 |
| ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТЫ |
| b-00 | 0200h | Определение приоритета задания частоты | - | 1 | 0: U-02 (переключение на b-07 сигналом на входе) 1: U-02 (переключение на b-07 при задании ниже 1.0 Гц) | 0 |
| b-01 | 0201h | Установка точки 1 входа VIA | % | 1 | 0 – 100 | 0 |
| b-02 | 0202h | Установка частоты 1 входа VIA | Гц | 0,01 | 0.0 – 500.0 | 0,0 |
| b-03 | 0203h | Установка точки 2 входа VIA | % | 1 | 0 – 100 | 100 |
| b-04 | 0204h | Установка частоты 2 входа VIA | Гц | 0,01 | 0.0 – 500.0 | 50,0 |
| b-07 | 0205h | Задание частоты 2 | - | - | 0: Встроенный потенциометр 1: Вход VIA 2: Вход VIB 3: Пульт управления (кнопки (, () 4: Последовательная линия связи RS485 5: Внешние сигналы Больше/Меньше 6: Входы VIA+VIB (сумма) | 1 |
| b-10 | 0206h | Установка точки 1 входа VIВ | % | 1 | 0 – 100 | 0 |
| b-11 | 0207h | Установка частоты 1 входа VIВ | Гц | 0,01 | 0.0 – 500.0 | 0,0 |
| b-12 | 0208h | Установка точки 2 входа VIВ | % | 1 | 0 – 100 | 100 |
| b-13 | 0209h | Установка частоты 2 входа VIВ | Гц | 0,01 | 0.0 – 500.0 | 50,0 |
| b-40 | 0210h | Установка пусковой частоты | Гц | 0,01 | 0.5 – 10.0 | 0,5 |
| b-41 | 0211h | Начальная частота работы | Гц | 0,01 | 0.0 – U-09 | 0,0 |
| b-42 | 0212h | Гистерезис начальной частоты работы | Гц | 0,01 | 0.0 – U-09 | 0,0 |
| b-50 | 0213h | Частота начала торможения постоянным током | Гц | 0,1 | 0.0 – U-09 | 0,0 |
| b-51 | 0214h | Ток торможения | % (А) | 1 | 0 – 100 | 50 |
| b-52 | 0215h | Время торможения постоянным током | с | 0,1 | 0.0 – 20.0 | 1,0 |
| b-54 | 0216h | Контроль фиксации вала двигателя | - | - | 0: Отключен 1: Включен (после торможения постоянным током) | 0 |
| b-56 | 0217h | Ограничение времени работы на минимальной частоте | с | 0,1 | 0: Отключен 0,1 – 600,0 | 0,0 |
| b-60 | 0218h | Частота толчкового режима | Гц | 0,01 | b-60 – 20,0 | 5,0 |
| b-61 | 0219h | Останов в толчковом режиме | - | - | 0: Плавный 1: Выбегом 2: С торможением | 0 |
| b-62 | 0220h | Толчковый режим с пульта | - | - | 0: Невозможен 1: Возможен | 0 |
| b-64 | 0221h | Время реакции на внешний сигнал «БОЛЬШЕ» | с | 0,1 | 0,0 – 10,0 | 0,1 |
| b-65 | 0222h | Шаг изменения частоты по сигналу «БОЛЬШЕ» | Гц | 0,01 | 0,0 – U-09 | 0,1 |
| b-66 | 0223h | Время реакции на внешний сигнал «МЕНЬШЕ» | с | 0,1 | 0,0 – 10,0 | 0,1 |
| b-67 | 0224h | Шаг изменения частоты по сигналу «МЕНЬШЕ» | Гц | 0,01 | 0,0 – U-09 | 0,1 |
| b-68 | 0225h | Начальная частота при регулировании БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ | Гц | 0,01 | U-11 – U-10 | 0,0 |
| b-69 | 0226h | Запоминание частоты при управлении БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ | - | 1 | 0: не запоминается 1: Значение b-68 – изменяется при выключении | 1 |
| b-70 | 0227h | Частота перескока 1 | Гц | 0,01 | 0,0 – U-09 | 0,0 |
| b-71 | 0228h | Ширина полосы перескока 1 | Гц | 0,01 | 0,0 – 30,0 | 0,0 |
| b-72 | 0229h | Частота перескока 2 | Гц | 0,01 | 0,0 – U-09 | 0,0 |
| b-73 | 0230h | Ширина полосы перескока 2 | Гц | 0,01 | 0,0 – 30,0 | 0,0 |
| b-74 | 0231h | Частота перескока 3 | Гц | 0,01 | 0,0 – U-09 | 0,0 |
| b-75 | 0232h | Ширина полосы перескока 3 | Гц | 0,01 | 0,0 – 30,0 | 0,0 |
| b-87 | 0233h | Фиксированная частота 8 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-88 | 0234h | Фиксированная частота 9 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-89 | 0235h | Фиксированная частота 10 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-90 | 0236h | Фиксированная частота 11 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-91 | 0237h | Фиксированная частота 12 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-92 | 0238h | Фиксированная частота 13 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-93 | 0239h | Фиксированная частота 14 | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| b-94 | 0240h | Фиксированная частота 15 (пожарная скорость) | Гц | 0,01 | U-11 … U-10 | 0,0 |
| ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ |
| С-00 | 0300h | Несущая частота ШИМ | кГц | 0,1 | 2,0 – 16,0 | 12,0 |
| С-01 | 0301h | Выбор управления автоперезапуском | - | - | 0: Отключен 1: Автоперезапуск после кратковременного останова 2: Замыкание или размыкание клеммы ST 3: Автоперезапуск после кратковременного останова или при замыкании или размыкании клемм ST-СС | 0 |
| С-02 | 0302h | Управление выделяемой энергией (плавный останов) | - | - | 0: Отключено 1: Включено 2: Плавный останов | 0 |
| С-03 | 0303h | Перезапуск (количество попыток) | разы | 1 | 0: Отключено 1 – 10 | 0 |
| С-04 | 0304h | Динамическое торможение | - | - | 0: Отключено 1: Разрешено (включена защита резистора от перегрузки) | 0 |
| С-05 | 0305h | Работа с ограничением перенапряжения (выбор режима плавного останова) | - | - | 0: Разрешена 1: Запрещена 2: Разрешена (быстрое замедление) 3: Разрешена (быстрое динамическое замедление) | 2 |
| С-07 | 0306h | Коррекция питающего перенапряжения (ограничение выходного напряжения) | - | - | 0: Питающее напряжение не корректируется, выходное напряжение ограничено 1: Питающее напряжение корректируется, выходное напряжение ограничено 2: Питающее напряжение не корректируется, выходное напряжение не ограничено 3: Питающее напряжение корректируется, выходное напряжение не ограничено | 2 |
| С-08 | 0307h | Сопротивление тормозного резистора | Ом | 0,1 | 1,0 – 1000 |  |
| С-09 | 0308h | Мощность тормозного резистора | кВт | 0,01 | 0,01 – 30.00 |  |
| С-11 | 0309h | Запрет реверса | - | - | 0: Разрешено вращение в обе стороны 1: Запрещено вращение назад 2: Запрещено вращение вперед | 0 |
| С-12 | 0310h | Случайный режим частоты ШИМ | - | - | 0: Отключен 1: Автоматическая установка | 0 |
| С-16 | 0311h | Выбор режима управления несущей частоты ШИМ | - | - | 0: Несущая частота ШИМ не снижается автоматически 1: Несущая частота ШИМ снижается автоматически 2: Несущая частота ШИМ не снижается автоматически. Поддерживается в моделях 380 В 3: Несущая частота ШИМ снижается автоматически. Поддерживается в моделях 380 В | 0 |
| С-20 | 0312h | Коэффициент снижения | % | 1 | 0 – 100 | 0 |
| С-23 | 0313h | Диапазон момента без снижения | % | 1 | 0 – 100 | 10 |
| С-42 | 0314h | Выбор режима торможения | - | - | 0: Запрещено 1: Разрешено (вперед) 2: Разрешено (назад) 3: Разрешено (в любом направлении) | 0 |
| С-43 | 0315h | Частота отпускания | Гц | 0,01 | b-40 – 20,0 | 3,0 |
| С-44 | 0316h | Время отпускания | с | 0,01 | 0,0 – 2,50 | 0,05 |
| С-45 | 0317h | Частота скольжения | Гц | 0,01 | b-40 – 20,0 | 3,0 |
| С-46 | 0318h | Время скольжения | с | 0,01 | 0,0 – 2,50 | 0,10 |
| С-59 | 0319h | Задержка включения ПИД-регулятора | с | 1 | 0 – 2400 | 0 |
| С-60 | 0320h | ПИД-регулирование | - | - | 0: Отключено, 1: Включено | 0 |
| С-62 | 0321h | Пропорциональный коэффициент | - | 0,01 | 0,01 – 100,0 | 0,30 |
| С-63 | 0322h | Интегральный коэффициент | - | 0,01 | 0,01 – 100,0 | 0,20 |
| С-66 | 0323h | Дифференциальный коэффициент | - | 0,01 | 0,01 – 2,55 | 0,00 |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
| d-00 | 0400h | Автонастройка | - | - | 0: Отключена 1: Обнуление d-02 2: Включена (после выполнения – 0) | 0 |
| d-01 | 0401h | Коэффициент компенсации скольжения | % | 1 | 0 – 150 | 50 |
| d-02 | 0402h | Автоматический бросок момента | % | 0,1 | 0,0 – 30,0 |  |
| d-15 | 0404h | Номинальный ток двигателя | А | 0,1 | 0,1 – 100,0 |  |
| d-16 | 0405h | Ток холостого хода двигателя | % | 1 | 10 – 90 |  |
| d-17 | 0406h | Номинальная скорость двигателя | об/мин | 1 | 100 – 32000 | 1410 |
| d-18 | 0407h | Коэффициент реакции на управление скоростью | - | 1 | 1 – 150 | 40 |
| d-19 | 0408h | Коэффициент стабильности при управлении скоростью | - | 1 | 1 – 100 | 20 |
| d-70 | 0470h | Сдвиг входа VIA | - | - | - | - |
| d-71 | 0471h | Коэффициент входа VIA | - | - | - | - |
| d-72 | 0472h | Сдвиг входа VIВ | - | - | - | - |
| d-73 | 0473h | Коэффициент входа VIВ | - | - | - | - |
| d-80 | 0480h | Намагничивающий коэффициент тока | % | 1 | 100 – 130 | 100 |
| d-85 | 0481h | Коэффициент предупреждения зависания 1 | - | 1 | 10 – 250 | 100 |
| d-92 | 0482h | Коэффициент предупреждения зависания 2 | - | 1 | 50 – 150 | 100 |
| d-94 | 0483h | Настроечный коэффициент двигателя | - | 1/1 | 0 – 200 | 100 |
| ПАРАМЕТРЫ РАЗГОНА/ТОРМОЖЕНИЯ |
| E-00 | 0500h | Время разгона 2 | с | 0,1 | 0,0 – 3200 | 10,0 |
| E-01 | 0501h | Время торможения 2 | с | 0,1 | 0,0 – 3200 | 10,0 |
| E-02 | 0502h | Кривая разгона / торможения 1 | - | - | 0: Линейная 1: S-образная 1 2: S-образная 2 | 0 |
| E-03 | 0503h | Кривая разгона / торможения 2 | - | - |  | 0 |
| E-04 | 0504h | Выбор разгона / торможения (1, 2, 3) | - | - | 1: Разгон / торможение 1 2: Разгон / торможение 2 3: Разгон / торможение 3 | 1 |
| E-05 | 0505h | Частота переключения разгона / торможения 1 и 2 | Гц | 0,01 | 0,0 – U-10 | 0,0 |
| E-06 | 0506h | Настройка нижнего предела S-образности | % | 1 | 0 – 50 | 10 |
| E-07 | 0507h | Настройка верхнего предела S-образности | % | 1 | 0 – 50 | 10 |
| E-10 | 0510h | Время разгона 3 | с | 0,1 | 0,0 – 3200 | 10,0 |
| E-11 | 0511h | Время торможения 3 | с | 0,1 | 0,0 – 3200 | 10,0 |
| E-12 | 0512h | Кривая разгона / торможения 3 | - | 1 | 0: Линейная 1: S-образная 1 2: S-образная 2 | 0 |
| E-13 | 0513h | Частота переключения разгона / торможения 2 и 3 | Гц | 0,01 | 0,0 – U-10 | 0,0 |
| ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ |
| F-01 | 0601h | Уровень 1 предупреждения зависания (двигатель 1) | % (А) | 1 | 10-199 200 - отключено | 150 |
| F-02 | 0602h | Сохранение состояния аварии | - | 1 | 0: Сброс при отключении питания 1: Запоминание при отключении питания | 0 |
| F-03 | 0603h | Аварийный останов | - | - | 0: Выбег 1: Плавный останов 2: Торможение постоянным током | 0 |
| F-04 | 0604h | Время аварийного торможения | с | 0,1 | 0,0 – 20,0 | 1,0 |
| F-05 | 0605h | Выбор режима определения неисправности фазы на выходе | - | 1 | 0: Отключено 1: При пуске (один раз после подачи питания) 2: При пуске (каждый раз) 3: При работе 4: При пуске и при вращении 5: Определение обрыва кабеля на выходе | 0 |
| F-07 | 0606h | Время работы при перегрузке двигат. 150 % | с | 1 | 10 – 2400 | 300 |
| F-08 | 0607h | Определение неисправности фазы на входе | - | - | 0: Отключено 1: Включено | 1 |
| F-10 | 0608h | Действия при слишком маленьком токе | - | - | 0: Только сигнал тревоги 1: Отключение | 0 |
| F-11 | 0609h | Уровень определения пониженного тока | % (А) | 1 | 0 - 100 | 0 |
| F-12 | 0610h | Время определения пониженного тока | с | 1 | 0 - 255 | 0 |
| F-13 | 0611h | Определение короткого замыкания на выходе при пуске | - | - | 0: Каждый раз (стандартный импульс) 1: При пуске (один раз после подачи питания, стандартный импульс) 2: Каждый раз (короткий импульс) 3: При пуске (один раз после подачи питания, короткий импульс) | 0 |
| F-15 | 0612h | Действия при перегрузке по моменту | - | - | 0: Только сигнал тревоги 1: Отключение | 0 |
| F-16 | 0613h | Уровень перегрузки по моменту | % | 1 | 0 – 250 | 150 |
| F-18 | 0614h | Задержка определения перегрузки по моменту | с | 0,1 | 0,0 – 10,0 | 0,5 |
| F-19 | 0615h | Гистерезис определения перегрузки по моменту | % | 1 | 0 – 100 | 10 |
| F-21 | 0616h | Общее время работы, после которого подается сигнал тревоги | 100 часов | 0,1 (=10 час.) | 0.0 – 999.9 | 610 |
| F-26 | 0617h | Уровень перенапряжения при защите от зависания | % | 1 | 100 – 150 |  |
| F-27 | 0618h | Действия при пониженном напряжении питания Uпит | - | 1 | 0: Останов и индикация U-u1 (при Uпит ≤ 60 %) 1: Останов, индикация U-u1 и сигнал неисправности MA-MB-MC (при Uпит ≤ 60 %) 2: Останов и индикация U-u1 (при Uпит ≤ 50 %), | 0 |
| F-33 | 0619h | Отключение при снижении значения сигнала на входе VIA | % | 1 | 0 % - отключено, 1-100 | 0 |
| F-34 | 0620h | Средняя годовая температура (для сигналов замены комплектующих) | - | - | 1: -10 … +10 °С 2: 11-20 °С 3: 21-30 °С 4: 31-40 °С 5: 41-50 °С 6: 51-60 °С | 3 |
| F-69 | 0669h | Логический / импульсный выход (OUT-NO) | - | - | 0: Логический выход 1: Импульсный выход | 0 |
| F-76 | 0670h | Выбор функции импульсного выхода (OUT-NO) | - | - | 0: Выходная частота 1: Выходной ток 2: Заданная частота 3: Напряжение цепи постоянного тока 4: Заданное выходное напряжение 5: Потребляемая мощность 6: Выходная мощность 7: Момент 8: Моментная составляющая тока 9: Коэффициент нагрузки двигателя 10: Коэффициент нагрузки преобразователя 11: Коэффициент нагрузки тормозного резистора 12: Задание частоты (в режиме ПИД-регулятора) 13: Значение сигнала на входе VIA 14: Значение сигнала на входе VIВ 15: Фиксированный выход 1 (выходной ток 100 %) 16: Фиксированный выход 2 (выходной ток 50 %) 17: Фиксированный выход 3 (другой) | 0 |
| F-77 | 0671h | Максимальная частота импульсов | имп/с | 1 | 500 – 1600 | 800 |
| F-91 | 0672h | Наклон характеристики аналогового выхода | - | 1 | 0: Отрицательный (вниз) 1: Положительный (вверх) | 1 |
| F-92 | 0673h | Сдвиг характеристики аналогового выхода | % | 1 | 0 – 100 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ |
| Н-00 | 0700h | Изменение параметров | - | - | 0: Разрешено 1: Запрещено | 0 |
| Н-01 | 0701h | Выбор единиц | - | - | 0: % 1: А (амперы) / В (Вольты) | 0 |
| Н-02 | 0702h | Коэффициент отображения выбранной переменной | Раз | 0,01 | 0,00: Отключен (отображается частота) 0,01 – 200 | 0,00 |
| Н-05 | 0703h | Наклон характеристики выбранной переменной | - | - | 0: Отрицательный (вниз) 1: Положительный (вверх) | 1 |
| Н-06 | 0704h | Сдвиг характеристики выбранной переменной | Гц | 0,01 | 0,00 – U-09 | 0,00 |
| Н-07 | 0705h | Шаг 1 (однократное нажатие кнопки) | Гц | 0,01 | 0,00: Отключено 0,01 – U-09 | 0,00 |
| Н-08 | 0706h | Шаг 2 (отображение) | - | 1 | 0: Отключено 1 – 255 | 0 |
| Н-10 | 0707h | Выбор индикации дисплея при включении | - | - | 0: Выходная частота (Гц/своб. выбранная переменная) 1: Задание частоты (Гц/своб. выбранная переменная) 2: Выходной ток (%/А) 3: Номинальный ток преобразователя (%/А) 4: Коэффициент нагрузки преобразователя (%) 5: Выходная мощность (%) 6: Задание частоты после ПИД-регулятора (Гц/своб. выбранная переменная) | 0 |
| Н-19 | 0708h | Отмена команд управления при размыкании клеммы ST | - | - | 0: Команды управления отменятся 1: Команды управления сохранятся | 1 |
| Н-21 | 0709h | Действия при нажатии кнопки СТОП на пульте | - | - | 0: Плавный останов 1: Останов выбегом | 0 |
| Н-30 | 0710h | Задание частоты с пульта | - | - | 0: Разрешено 1: Запрещено | 0 |
| Н-33 | 0711h | Управление с пульта (кнопками ПУСК/СТОП) | - | - | 0: Разрешено 1: Запрещено | 0 |
| Н-34 | 0712h | Аварийный останов с пульта | - | - | 0: Разрешен 1: Запрещен | 0 |
| Н-35 | 0713h | Сброс с пульта | - | - | 0: Разрешен 1: Запрещен | 0 |
| Н-36 | 0714h | Изменение U-01/U-02 при вращении двигателя | - | - | 0: Разрешено 1: Запрещено | 1 |
| ПАРАМЕТРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ |
| L-00 | 0800h | Скорость обмена | - | - | 0: 1200 бит/с 1: 2400 бит/с 2: 4800 бит/с 3: 9600 бит/с 4: 19200 бит/с | 3 |
| L-01 | 0801h | Четность | - | - | 0: NON (Нет контроля) 1: EVEN (Четность) 2: ODD (Нечетность) | 1 |
| L-02 | 0802h | Номер ПЧ | - | 1/1 | 0 – 255 | 0 |
| L-03 | 0803h | Задержка сигнала ошибки связи | с | 1/1 | 0: (Отключена) 1 – 100 | 0 |
| L-05 | 0804h | Время ожидания связи | с | 0,01/0,01 | 0,00 – 2,00 | 0,00 |  |
| L-06 | 0805h | Выбор режима ведущего / ведомого для связи между преобразователями | - | - | 0: Ведомый (при отказе ведущего задание 0 Гц) 1: Ведомый (при отказе ведущего работа продолжается) 2: Ведомый (при отказе ведущего аварийный останов) 3: Ведущий (передача задания частоты) 4: Ведущий (передача выходной частоты) | 0 |
| L-11 | 0806h | Управление по ПЛС:установка величины сиг-нала в точке 1 | % | 1/1 | 0 – 100 | 0 |
| L-12 | 0807h | Управление по ПЛС:установка частоты в точке 1 | Гц | 0,1/ 0,01 | 0,0 – 500,0 | 0,0 |
| L-13 | 0808h | Управление по ПЛС:установка величины сиг-нала в точке 2 | % | 1/1 | 0 – 100 | 100 |
| L-14 | 0809h | Управление по ПЛС:установка частоты в точке 2 | Гц | 0,1/ 0,01 | 0,0 – 500,0 | 50 |
| L-29 | 0810h | Выбор прото-кола связи | - | - | 0: ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ 1: Modbus RTU | 0 |
| L-80 | 0818h | Произвольные данные | - | 1/1 | 0 – 65535 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ |
| Р-10 | 0910h | Уровень тока выпадения из синхронизма | % (А) | 1 | 10 – 150 | 100 |
| Р-11 | 0911h | Время определения выпадения из синхронизма | с | 0,1 | 0,0: Не определяется 0,1 – 25,0 | 0,0 |

Пояснения к наименованию колонок таблицы.

- «Код параметра» - соответствует индикации параметра на дисплее пульта ПЧ.

- «Адрес регистра» - указывает на регистр, который может быть записан или прочитан для контроля/модификации значения параметра.

- «Диапазон» - обозначает диапазон значений, которые могут присваиваться соответствующему параметру, данные не могут задаваться за пределами этого диапазона. Данные в таблице указаны в десятичном формате. Для установки данных по ПЛС необходимо использовать шестнадцатеричный формат и учитывать минимальный шаг изменения параметра. Если шаг не указан (прочерк), это означает, что значение параметра может изменяться на одну единицу.

Пример.

Шаг изменения параметра U-07  (время разгона) равен 0,1 с, т.е. единица соответствует 0,1. Для установки времени разгона 10 с в регистр 0019h необходимо записать значение:

10 / 0,1 = 100 = 64h

Приложение 1

Алгоритм вычисления контрольной суммы CRC-16.

Сообщение (только биты данных, без учета старт/стоповых бит и бит четности) рассматриваются как одно последовательное двоичное число, у которого старший значащий бит (MSB) передается первым. Сообщение умножается на Х16 (сдвигается влево на 16 бит), а затем делится на Х16+Х15+Х2+1, выражаемое как двоичное число (11000000000000101). Целая часть результата игнорируется, а 16-ти битный остаток (предварительно инициализированный единицами для предотвращения случая, когда все сообщение состоит из нулей) добавляется к сообщению (старшим битом вперед) как два байта контрольной суммы. Полученное сообщение, включающее CRC, затем в приемнике делится на тот же полином (Х16+Х15+Х2+1). Если ошибок не было, остаток от деления должен получится нулевым.(Приемное устройство может рассчитать CRC и сравнить ее с переданной). Вся арифметика выполняется по модулю 2 (без переноса).

Устройство, используемое для подготовки данных для передачи, посылает условно самый правый (LSB) бит каждого символа первым. При расчете CRC, первый передаваемый бит, определен как MSB делимого. Так как арифметика не использует перенос, для удобства расчета CRC можно предположить, что MSB расположен справа. Поэтому порядок бит при расчете полинома должен быть реверсивным. MSB полинома опускается, так как он влияет только на делитель, а не на остаток. В результате получается 1010 0000 0000 0001 (А001Н). Заметьте, что эта реверсивность порядка бит, в любом случае, не влияет на интерпретацию или порядок бит байт данных при вычислении CRC.

Пошаговая процедура расчета CRC-16 представлена ниже:

- Загрузить 16-ти разрядный регистр числом FFFFh.

- Выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом регистра. Поместить результат в регистр.

- Сдвинуть регистр на один разряд вправо.

- Если выдвинутый вправо бит единица, выполнить операцию XOR между регистром и полиномом 1010 0000 0000 0001 (А001Н).

- Если выдвинутый бит ноль, вернуться в шагу 3.

- Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будут выполнены 8 сдвигов регистра.

- Выполнить операцию XOR над следующим байтом данных и регистром.

- Повторять шаги 3-7 до тех пор, пока не будут выполнена операция XOR над всеми байтами данных и регистром.

- Содержимое регистра представляет собой два байта CRC и добавляется к исходному сообщению старшим битом вперед.

Пример расчета CRC для сообщения - чтение статуса SL с номером 02:

| 16-ти разрядный регистр | MSB | Флаг |
| --- | --- | --- |
| Исключающее ИЛИ | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |  |
| 02 |  |  | 0000 | 0010 |  |
|  | 1111 | 1111 | 1111 | 1101 |  |
| Сдвиг 1 | 0111 | 1111 | 1111 | 1110 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1101 | 1111 | 1111 | 1111 |  |
| Сдвиг 2 | 0110 | 1111 | 1111 | 1111 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1100 | 1111 | 1111 | 1110 |  |
| Сдвиг 3 | 0110 | 0111 | 1111 | 1111 |  |
| Сдвиг 4 | 0011 | 0011 | 1111 | 1111 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1001 | 0011 | 1111 | 1110 |  |
| Сдвиг 5 | 0100 | 1001 | 1111 | 1111 |  |
| Сдвиг 6 | 0010 | 0100 | 1111 | 1111 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1000 | 0100 | 1111 | 1110 |  |
| Сдвиг 7 | 0100 | 0010 | 0111 | 1111 |  |
| Сдвиг 8 | 0010 | 0001 | 0011 | 1111 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1000 | 0001 | 0011 | 1110 |  |
| 07 |  |  | 0000 | 0111 |  |
|  | 1000 | 0001 | 0011 | 1001 |  |
| Сдвиг 1 | 0100 | 0000 | 1001 | 1100 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1110 | 0000 | 1001 | 1101 |  |
| Сдвиг 2 | 0111 | 0000 | 0100 | 1110 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1101 | 0000 | 0100 | 1111 |  |
| Сдвиг 3 | 0110 | 1000 | 0010 | 0111 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1100 | 1000 | 0010 | 0110 |  |
| Сдвиг 4 | 0110 | 0100 | 0001 | 0011 |  |
| Сдвиг 5 | 0011 | 0010 | 0000 | 1001 | 1 |
| Полином | 1010 | 0000 | 0000 | 0001 |  |
|  | 1001 | 0010 | 0000 | 1000 |  |
| Сдвиг 6 | 0100 | 1001 | 0000 | 0100 |  |
| Сдвиг 7 | 0010 | 0100 | 1000 | 0010 |  |
| Сдвиг 8 | 0001 | 0010 | 0100 | 0001 |  |
|  | HEX 12 | HEX 41 |  |
| Передаваемое сообщение с контрольной суммой CRC-16 (При передаче сообщение выдвигается вправо) |
| 12 | 41 | 07 | 02 |
| 0001 0010 | 0100 0001 | 0000 0111 | 0000 0010 |
| Последний бит | Порядок передачи | Первый бит |

## Пример расчета контрольной суммы CRC-16 на Quick Basic

crcsum# = &HFFFF& 
crcshift# = &H0&
crcconst# = &HA001&

CLS 
PRINT .***************************************************.
PRINT “
PRINT .   CRC-16 calculator.
PRINT 
PRINT .***************************************************.
PRINT “If entering data in hex, preceed the data with “&H”.
PRINT “  Example: 32decimal = 20hex = &H20”
PRINT .***************************************************.
PRINT 
INPUT “Enter the number of bytes in the message: “, maxbyte 
FOR bytenum = 1 TO maxbyte STEP 1

PRINT “Enter byte “; bytenum; “:”: 
INPUT byte& 
byte& = byte& AND &HFF& 
crcsum# = (crcsum# XOR byte&) AND &HFFFF& 
FOR shift = 1 TO 8 STEP 1

crcshift# = (INT(crcsum# / 2)) AND &H7FFF& IF crcsum# AND &H1& THEN

crcsum# = crcshift# XOR crcconst# ELSE

crcsum# = crcshift#

END IF

NEXT shift

NEXT bytenum

lower& = crcsum# AND &HFF& 
upper& = (INT(crcsum# / 256)) AND &HFF&

PRINT “Lower byte (1st) = “, HEX$(lower&) 
PRINT “Upper byte (2nd) = “, HEX$(upper&)

## Пример расчета контрольной суммы CRC-16 на С

// *buf pointer to character array that contains the characters to used calculate CRC

// bufLen number of characters to calculate CRC for

// *crc pointer to the array that contains the calculated CRC

void getMBCRC(char *buf, int bufLen, char *crc) {    // Declare and initialize variables

unsigned long crc_0 = 0xffff;

unsigned long crc_1 = 0x0000;

int i,j;

for (i=0; i<bufLen; i++) {

array 							// Loop through characters of input

crc_0 ^= ((unsigned long)buf[i] & 0x00ff);

for (j=0;j<8;j++) { 				//XOR current character with 0x00f

crc_1 = (crc_0 >> 1) & 0x7fff; 	// Loop through characters bits

store							  // shift result right one place and

if (crc_0 & 0x0001)

crc_0 = (crc_1 ^ 0xa001) ; 	// if pre-shifted value bit 0 is set

else					// XOR the shifted value with 0xa001

crc_0 = crc _1; 		// if pre-shifted value bit 0 is not set

// set the pre-shifted value equal to the shifted value

}

}

crc[0] = (unsigned char)((crc_0/256) & 0x00ff);	 //  Hi byte

crc[1] = (unsigned char)(crc_0 & 0x00ff); 		//  Lo byte

return;

Приложение 2

Диагностика неисправностей связи

| Проблема | Рекомендации |
| --- | --- |
| Отсутствует связь с ПЧ | 1. На компьютер и ПЧ питание подано? 2. Все кабели подключены правильно и надежно? 3. Установлена одинаковая скорость, четность и число бит на компьютере и каждом из устройств сети? |
| Устройством возвращен код ошибки | 1. Формат сообщения корректен? 2. Значения данных находятся в пределах указанного диапазона? 3. Некоторые параметры не могут быть изменены во время работы. Модификация этих параметров возможна только при останове. |
| На дисплее ошибка СЕ-1 | Проверьте подключение кабелей и установки таймера. |
| Не устанавливается частота по ПЛС | Убедитесь в том, что значение параметра U-02 = 4 |
| Не устанавливаются новые значения параметров по ПЛС | Некоторые параметры, относящиеся к управлению по ПЛС, изменяются только после инициализации ПЧ. Для активации новых значений, отключите, затем снова включите питание ПЧ. |

Если указанными средствами не удается устранить проблему, обратитесь в сервис-центр производителя.

# Text boxes

0

02

03

CRC (младший байт)

CRC (старший байт)

Данные (младший байт)

Данные (старший байт)

0

83

Число регист-ров для чтения (младший байт)

Номер регистра (старший байт)

Номер регистра (младший байт)

S+

Число регист-ров для чтения (старший байт)

S-

Адрес ПЧ     Код команды       Данные            Контрольная сумма

Адрес ПЧ

Код команды

3,5 байт тишины

S+

S-

E3-9100

№ n

D-

Объем данных

0

1

0

0

1

Бит 15

CRC (младший байт)

CRC (старший байт)

###### S+

CRC (младший байт)

CRC (старший байт)

01

00

Код команды

03

3,5 байт тишины

Адрес ПЧ

3,5 байт тишины

###### S-

Код ошибки

Код команды

Адрес ПЧ

3,5 байт тишины

РЕГУЛЯТОР   СКОРОСТИ   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ   ПЕРЕМЕННОГО   ТОКА

Ч А С Т О Т Н Ы Й   П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь

ВЕСПЕР

Руководство пользователя

MODBUS

Протокол

управления преобразователями частоты серии E3-9100

по последовательной линии связи

Клеммы управления

D+

Контроллер

E3-9100

№1

06

3,5 байт тишины

CRC (младший байт)

CRC (старший байт)

Данные (младший байт)

Данные (старший байт)

Номер регистра (младший байт)

Номер регистра (старший байт)

Код команды

Адрес ПЧ

3,5 байт тишины

0

0

0

0

0

0

0

0

86

3,5 байт тишины

Адрес ПЧ

Код команды

Код ошибки

CRC (старший байт)

CRC (младший байт)

06

3,5 байт тишины

CRC (младший байт)

CRC (старший байт)

Данные (младший байт)

Данные (старший байт)

Номер регистра (младший байт)

Номер регистра (старший байт)

Код команды

Адрес ПЧ

3,5 байт тишины

0

0

0

8

0

0

4

Бит 15

Бит 0

Регистр EA10

Бит 0

Регистр EA17

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Бит 15

Бит 0

Регистр ED12

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

Бит 15

Бит 0

Регистр ED13

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0